Паровые котлы (парогенераторы) КПО (0,03-3 т/ч)

Паровые котлы серии КПО.

Давление пара до 16 атм.

Сверхнадежная вертикальная конструкция, которая легко обслуживается, позволяет эффективно получать  чистейший сухой пар с температурой выше кривой насыщения.

В данной конструкции соблюдены все правила и требования  приказа Ростехнадзора № 116 от 25.03.2014 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной 	безопасности 	"правила 	промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", что в настоящий момент является нечастым явлением на рынке паровых котлов малой мощности.

Материал теплообменника сталь 09Г2С. Расчетное  давление 16 атм. Испытательное давление 25 атм.

В данных котлах могут использоваться горелки на любых видах топлива.

Пар необходимых параметров производится в течении 5-10 минут.

Котёл 	является 	полностью 	автоматическими, 	нет необходимости держать около него операторов. Надо только при начале работы включить несколько кнопок и при окончании соответственно их выключить. Во время работы котла вмешательства человека не требуется. Котёл при разборе пара (на отопление или технологию) самостоятельно включится - произведёт нужное количество пара и при прекращении разбора - самостоятельно отключится.

В стоимость стандартной поставки входят: котёл с паросепаратором и 2-мя предохранительными клапанами: горелка с полностью укомплектованной топливной линией (надо лишь подключиться к газопроводу или баку с топливом), итальянский  питательный насос «Pedrollo» вся необходимая автоматика, приборы и арматура.

Питательную воду перед котлом подогревать не нужно. Для котлов КПО  достаточна температура

5 °С.

При срабатывании аварийных датчиков (низкий уровень воды в котле или баке, превышение давление пара в котле выше максимального, перегрев пара) происходит автоматическое отключение горелки.

В котлах КПО используются  горелки итальянской фирмы F.B.R. и Unigas. Данные горелки на протяжении десятков лет используются на различных объектах тепло- и пароснабжения и зарекомендовали себя как надежное и неприхотливое оборудование. Данные горелки имеют сертификат ЕАС  по ТР ТС 016.

Для любых паровых котлов, в том числе для котлов серии КПО  крайне необходимо следить за качеством питательной воды. При использовании сырой водопроводной воды  срок службы котла сокращается до 3 месяцев.

Поэтому дополнительным комплектом для паровых котлов является двухступенчатая водоподготовка серии GSA (made in USA, в стандартный комплект не входит, поставляется под заказ).

Водоподготовка является автоматической. Установка деаэратора для котлов КПО не требуется.

1-ая и 2-ая ступени - установки умягчения  для удаления из воды солей кальция и магния с программатором производства США.  Вся водоподготовка занимает 1,5 м2.

Подготовленная вода поступает в расходный бак, из которого питательный насос забирает воду в котел. Данная схема гарантирует корректную работу установки водоподготовки и запас воды для плавной аварийной остановки котла в случае  случайного прекращения подачи воды из системы питания ХВС.

Также данная емкость позволяет работать в замкнутом цикле с возвратом конденсата.

В котле предусмотрены все защиты, необходимые в соответствии с требованиями российских нормативных документов.

Для контроля работы горелок используются контроллеры фирмы Siemens.

На линии подачи газа установлены электромагнитные предохранительные, регулирующие клапана и реле давления газа фирмы «DUNGS» (Германия).

Давление пара регулируют приборы производства «DANFOSS» (Дания).

Принципиальная схема работы котла:

Сырая вода подаётся на водоумягчители, затем в питательный бак. Оттуда питательным насосом вода подаётся в котёл. В межтрубном пространстве происходит процесс парообразования. Открывается паровая задвижка и пар поступает к потребителю.

Технические характеристики

| ПАРАМЕТР |  |  | Ед. изм. |  |  | Модель котла |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | КПО-30 |  | КПО-50 |  |  | КПО-70 |  |
| Тепловая мощность |  |  | кВт |  |  | 21 |  | 35 |  |  | 50 |  |
| Паропроизводительность |  |  | Кг/ч |  |  | 30 |  | 50 |  |  | 70 |  |
| Давление пара |  |  | МПа |  |  | 0,07-16 |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность (КПД) |  |  | % |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |
| Поверхность нагрева |  |  | м2 |  |  | 1,73 |  | 3,11 |  |  | 3,08 |  |
| Топочная камера сгорания |  |  | вид |  |  | Закрытая (газоплотная) |  |  |  |  |  |  |
| Объем воды в котле |  |  | л |  |  | 45 |  | 45 |  |  | 54 |  |
| Вид топлива |  |  |  |  |  | природный газ / дизельное легкое |  |  |  |  |  |  |
| Давление газа перед горелкой мин/макс |  |  | мбар |  |  | 30/65 |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, газ |  |  | нм3/ч |  |  | 2,7 |  | 3,8 |  |  | 5,6 |  |
| Расход топлива, диз |  |  | л/ч |  |  | 2,3 |  | 3,3 |  |  | 4,8 |  |
| Марка горелки газ/диз |  |  | Unigas |  |  | LO-35/NG-35 |  | LO-35/NG-35 |  |  | LO-60/NG-60 |  |
| Потребляемая мощность |  |  | Вт |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |
| Размер ДхШхВ |  |  | мм |  |  | 800х600х1250 |  | 800х600х1250 |  |  | 850х650х1300 |  |
| Масса |  |  | кг |  |  | 170 |  | 170 |  |  | 210 |  |
| Модель |  | Единицы измерения |  | КПО-100 | КПО-150 |  | КПО - 300 |  | КПО - 500 | КПО - 600 |  | КПО - 800 |  |
| Паропроизводительность |  | кг/ч |  | 100 | 150 |  | 300 |  | 500 | 600 |  | 800 |  |
| Рабочее давление пара |  | кг/см2 |  |  | 0,7-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПД |  | % |  |  | 91% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверхность нагрева |  | м2 |  | 2,25 | 3,08 |  | 5,88 |  | 10,8 | 13 |  | 17 |  |
| Количество воды |  | л |  | 148 | 174 |  | 198,1 |  | 611 | 679 |  | 719 |  |
| Потребление диз. топлива |  | кг/ч |  | 7,2 | 10,9 |  | 21,9 |  | 32,8 | 41 |  | 55 |  |
| Потребление газа |  | м3/ч |  | 8,5 | 15,3 |  | 26,2 |  | 40,9 | 45 |  | 61 |  |
| Подключение электричества |  | В |  |  | 220V/50 |  |  |  | 380V/50 |  |  |  |  |
| Общая потребляемая электр. мощность |  | Вт |  | 800 | 900 |  | 1050 |  | 1100 | 1500 |  | 1800 |  |
| Масса |  | кг |  | 550 | 600 |  | 800 |  | 1350 | 1400 |  | 1500 |  |
| Размер | ширина | мм |  | 1320 | 1350 |  | 1350 |  | 1380 | 1380 |  | 1580 |  |
|  | длина | мм |  | 1450 | 1550 |  | 1650 |  | 1650 | 1650 |  | 1650 |  |
|  | высота | мм |  | 1500 | 1500 |  | 1600 |  | 1800 | 2000 |  | 2000 |  |

Технические характеристики

| Модель |  | Единицы измерения | КПО -900 | КПО -1000 | КПО - 1600 | КПО -2000 | КПО - 2500 | КПО - 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паропроизводительность |  | кг/ч | 900 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Рабочее давление пара |  | кг/см2 |  |  | 0,7-12 |  |  |  |
| КПД |  | - |  | 91% |  |  | 90% |  |
| Поверхность нагрева |  | м2 | 16 | 18 | 25 | 28 | 33 | 39 |
| Количество воды |  | л | 780 | 819 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 |
| Потребление диз.топлива |  | кг/ч | 63 | 67 | 98 | 151 | 185 | 215 |
| Потребление газа |  | м3/ч | 68 | 80 | 120 | 162 | 180 | 225 |
| Подключение электричества |  | В |  |  | 380V/50 |  |  |  |
| Общая потребляемая электр. мощность |  | Вт | 2000 | 2200 | 2350 | 2400 | 2500 | 3000 |
| Масса |  | кг | 1850 | 1900 | 2100 | 2200 | 2300 | 2600 |
| Размер | ширина | мм | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 | 1850 | 1850 |
|  | длина | мм | 1650 | 1650 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
|  | высота | мм | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 |

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.

Оплата 70% - предоплата, 30% - по факту готовности оборудования к отгрузке.

Доставка до Вашего адреса по тарифам транспортной компании, либо самовывоз со склада в городе Ижевске.

С уважением ООО «ЗАВОД ТЕХТАНК»

Тел. 8-800-200-47-73 (Звонок по России бесплатный)